## Serviços
Data | Horário Inicial | Horário Final | Equipe | PSM | Solicitação de Manutenção | PSM Auxílio | Auxílio de Solicitação de Manutenção | Plano de Manobra | Desligamento | Descrição de Serviços | Endereço | Bairro | Zona | Alimentador | Projeto / Ordem | Reserva | USs Programada | Documento Suporte | Encarregado | Técnico | Fiscal | Status | Motivo de Cancelamento | Detalhe sobre Cancelamento | SMC e DAT | Ramal Concêntrico | Uso Mútuo | Processo
2025-11-08 | 9:00 | 16:30 | MPP02 | 124066 | 57178 | N/A | N/A | 55249 | DTM | 6-D4 05/769(1004730042) INST POSTE D.T 9/200 POR FB 9/600, INST.ATERRAMENTO;7-D4 05/582(1004744107) AO D4 05/583(1004744112) INST.01 VÃO BT 3#1/0(1/0)AL POR 3#70(70)mm MULTIPLEX; 8-D4 05/583(1004744112) AO D4 05/569(1004730042) RET/INS,05 VÃO B.T 3#35(35)mm MULT. POR 3#70(70)mmMULTIPLEX. | BECO SARAPUI, ACESSO A RUA SÃO BENEDITO COM BECO SÃO CARLOS, ACESSO PELO BECO SARAPUI | ADRIANÓPOLIS | CENTRO-SUL | CT-05 | PMI-25-2055 | 196018 | 4.6 | PLAN/2025 RNT | JANDER VALETA - 98483-7109 | EDINEY | BRAVO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | SIM | LINHA MORTA
2025-11-08 | 9:30 | 15:30 | MPP03 | 124449 | 57182 | 124450 | 57180 | 55275 | DTO | PLAN/2025 98 OS 66111465 1º POSTO D 14 11/645 ( 1004774255 ) AO POSTO D 14 11/806 ( 1004770253 ) - RETIRAR 05 VÃOS MT 3#1/0 E INSTALAR 05 VÃOS MT 3#2/0 2º POSTO D 14 11/645 ( 1004774255 ) TRANSFORMAR ESTRUTURA M2 EM UMA ESTRUTURA M4 3º POSTO D 14 11/806 ( 1004770253 ) TRANSFORMAR ESTRUTURA M1 EM UMA ESTRUTURA M4 | RUA SÃO SEBASTIÃO COM ALAMEDA SÃO SEBASTIÃO | PETRÓPOLIS | SUL | VO-07 | PMI-25-2297 | 201036 | 3.011 | PLAN/2025 OS 98 | PLÍNIO - 98483-8029 | KLINSMANN | BRAVO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | SIM | LINHA MORTA
2025-11-08 | 8:30 | 12:30 | MPP05 | 124287 | 57188 | 124425 | 57187 | 55296 | DTM | PLAN/2025 ABALROADO. SANDRO - AME - (92) 981456991. 1 - F6 13 / 130 - 1005021820 - SUBSTITUIR UM POSTE CONCRETO DT DE 11/300 ABALROADO. | RUA MARGARIDA PROXIMO RUA GIRASSOL | TANCREDO NEVES | LESTE | SJ-07 | PMI-25-2298 | 201038 | 1.42 | PLAN/2025 ABALROAMENTO | VALDEMÍCIO - 98483-8042 | SANDRO | RUFINO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | SIM | LINHA MORTA
2025-11-08 | 13:00 | 17:00 | MPP05 | 124426 | 57195 | 124427 | 57190 | 55301 | DTM | PLAN/2025 ABALROADO. SANDRO - AME - (92) 981456991. 1 - E5 18 / 523 - 1004782702 - AUXILIAR EQUIPE DE LINHA MORTA, SUBSTITUIR UM POSTE CONCRETO DT DE 11/300 ABALROADO. | AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO AO LADO DO RESTAURANTE COSTELÃO DO LORO | COROADO | LESTE | CG-13 | PMI-25-2299 | 201040 | 1.42 | PLAN/2025 ABALROAMENTO | VALDEMÍCIO - 98483-8042 | SANDRO | RUFINO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | SIM | LINHA MORTA
2025-11-08 | 9:00 | 16:30 | MPP06 | 124506 | 57201 | N/A | N/A | 55260 | DTM | PLAN/2025 TRAFO REICIDENTE SUBST. 04 VÃOS DE BT 3#120(70) MM² P/ 3#120/120) MM² DO POSTO FID.1004607499 AO FID.1004607165 PADRONIZAR CTP DO TRAFO NO POSTO FID.1004606531 | RUA MANIVA COM RUA ANAGE, RUA SURINI E RUA GRIBA, PRÓXIMO AO MURO DA COCA-COLA | COLÔNIA TERRA NOVA | NORTE | SO-11 | PMI-25-2300 | 201043 | 3.266 | PLAN/2025 TRAFO | JOSÉ ALBERTO - 98562-3749 | ALEXANDRE | ROSINALDO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | SIM | LINHA MORTA
2025-11-09 | 9:00 | 16:00 | MPP01 | 124443 | N/A | N/A | N/A | N/A | S/DESL | PLAN/2025 ABALROAMENTOS 1º POSTO E 13 08/045 ( 1004881004 ) - RETIRAR 01 POSTE DT 9/200 2º POSTO E 13 08/049 ( 1004881713 ) - RETIRAR 01 POSTE CC 9/200 3º POSTO E 13 08/050 ( 1004868748 ) - RETIRAR 01 POSTE CC 9/200 4º POSTO E 13 08/042 ( 1004867831 ) - RETIRAR 01 POSTE CC 9/200 | AV. TORQUATO TAPAJÓS FICA BEM NO INICIO DA PISTA DE POUSO DO AEROCLUBE | FLORES | CENTRO-SUL | FL-12 | N/A | N/A | 1.82 | PLAN/2025 ABALROAMENTO | JADMILSON - 98483-8193 | KLINSMANN | BRAVO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | NÃO | LINHA MORTA
2025-11-09 | 8:00 | 17:00 | MPP03 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | S/DESL | PLANO DE CONTIGÊNCIA ENEM | BASE FLORES | FLORES | CENTRO-SUL | N/A | N/A | N/A | 0 | PLANO DE CONTINGÊNCIA | PLÍNIO - 98483-8029 | N/A | N/A | EXECUTADO |  |  | NÃO | NÃO | NÃO | LINHA MORTA
2025-11-09 | 8:00 | 17:00 | MPP04 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | S/DESL | PLANO DE CONTIGÊNCIA ENEM | BASE SÃO JOSÉ | SÃO JOSÉ | LESTE | N/A | N/A | N/A | 0 | PLANO DE CONTINGÊNCIA | EDNELSON - 98483-8710 | N/A | N/A | EXECUTADO |  |  | NÃO | NÃO | NÃO | LINHA MORTA
2025-11-09 | 8:00 | 17:00 | MPP06 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | S/DESL | PLANO DE CONTIGÊNCIA ENEM | BASE TARUMÃ | TARUMÃ | OESTE | N/A | N/A | N/A | 0 | PLANO DE CONTINGÊNCIA | JOSÉ ALBERTO - 98562-3749 | N/A | N/A | EXECUTADO |  |  | NÃO | NÃO | NÃO | LINHA MORTA
2025-11-10 | 9:00 | 16:30 | MPP01 MPP03 | 124504 | 57334 | 124505 | 57333 | 55651 | DTM | PLAN/2025 PROTOCOLO Nº33696624 - OFICIO 0010/2025 - ADEQUUAÇÃO DE CIRCUITO SUBST. TRAFO DE 75 KVA AUT 41520 P/ 112,5 KVA , PADRONIZAR CTP E TROCAR OS ELOS NO POSTO FID.1004891863 SUBST. 04 VÃOS DE BT 3#120(70) MM² P/ 3#120(1200 MM² DO FID.1004895931 AO FID. 1004899398 INST. TRAFO DE 75 KVA COM ACESSORIOS E ESTRUTURA (N2T) NO POSTO FID.1004917753 SUBST. 03 VÃOS DE BT 3#70(70) MM² P/ 3#120(120) MM² DO POSTO FID.1004895121 AO FID.1004899513 INST. ESTRUTURA (S2), ABRIR JUMPER DE BT E INST. ATERRAMENTO NO POSTO FID.1004899513 INST. ATERRAMENTO DE BT COM UMA HASTE NO POSTO FID. 1004895931 | RUA JERIMUM E RUA SANTA TEREZINHA, ACESSO PELA AVENIDA SÃO MIGUEL DE TUCUMÃ | COLÔNIA TERRA NOVA | NORTE | JP-01 | PMI-25-2308 | 201177 | 7.938 | PLAN/2025 PROTOCOLO | JADMILSON - 98483-8193 PLÍNIO - 98483-8029 | ALEXANDRE | ROSINALDO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | SIM | LINHA MORTA
2025-11-10 | 9:00 | 16:30 | MPP04 MPP06 | 124451 | 57336 | 124452 | 57335 | 55655 | DTM | PLAN/2025 98 OS 66145954 1º POSTO F11 17/806 ( 1004923364 ) - RETIRAR 01 TRAFO DE 45 KVA E INSTALAR 01 TRAFO DE 112,5 KVA 2º POSTO F11 17/806 ( 1004925066 ) AO POSTO F11 17/803 ( 1004979297 ) RETIRAR 03 VÃOS BT 3#2/0(2/0) E INSTALAR 03 VÃOS BT 3#120(120) 3º POSTO F11 17/803 ( 1004979297 ) AO POSTO F11 12/924 ( 1004923116 ) RETIRAR 07 VÃOS BT 3#2(2) E INSTALAR 07 VÃOS BT 3#120(120) | ALAMEDA ÍNDIA PRÓXIMO DO PONTA NEGRA CLUBE DE CAMPO | PONTA NEGRA | OESTE | PN-02 | PMI-25-2309 | 201182 | 6.826 | PLAN/2025 OS 98 | EDNELSON - 98483-8710 JOSÉ ALBERTO - 98562-3749 | KLINSMANN | SILFARNEY | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | NÃO | LINHA MORTA
2025-11-11 | 9:00 | 16:30 | MPP01 MPP02 | 124029 | 57339 | N/A | N/A | 55648 | DTM | PLAN/2025 EMERGENCIAS 1- (I 4 12/361 ¦ 1004778223): SUBSTITUIR POSTE DUPLO T 9/600 POR POSTE CIRCULAR 9/600 2- (I 4 12/164 ¦ 1004765981): SUBSTITUIR POSTE DUPLO T 9/600 POR POSTE CIRCULAR 9/600 3- (I 4 12/126 ¦ 1004771210) AO (I 4 12/162 ¦ 1004779309): SUBSTITUIR 02 VÃOS DE CONDUTOR NU POR CONDUTOR MULTIPLEXADO 3#120(70)MM 4- (I 1312/121 ¦ 1004775603) AO (I 4 12/164 ¦ 1004765981): SUBSTITUIR 02 VÃOS DE CONDUTOR NU POR CONDUTOR MULTIPLEXADO 3#120(70)MM FECHANDO SECCIONAMENTO NO POSTO (I 1312/121 ¦ 1004775603) E ABRINDO NO POSTO (I 4 12/164 ¦ 1004765981) 5- (I 4 12/164 ¦ 1004765981) AO (I 4 12/362 ¦ 1004778398): SUBSTITUIR 03 VÃOS DE CONDUTOR NU POR CONDUTOR MULTIPLEXADO 3#35(35)MM 6- (I 4 12/362 ¦ 1004778398) AO (I 4 12/361 ¦ 1004778223): ELIMINAR 01 VÃO DE CONDUTOR PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | INTERNO DO CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE LUSITANO | TARUMÃ-AÇU | OESTE | JP-03 | PMI-25-2291 | 201430 | 6.795 | PLAN/2025 EMERGENCIAL | JADMILSON - 98483-8193 JANDER VALETA - 98483-7109 | JÉSSICA | SILFARNEY | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | SIM | LINHA MORTA
2025-11-11 | 9:00 | 16:30 | MPP01 | 124030 | 57339 | N/A | N/A | 55648 | DTM | PLAN/2025 EMERGENCIA 1- (I 4 12/362 ¦ 1004778398): APRUMAR POSTE DUPLO T 9/300 2- (I 4 12/162 ¦ 1004779309): APRUMAR POSTE DUPLO T 9/600 | INTERNO DO CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE LUSITANO | TARUMÃ-AÇU | OESTE | JP-03 | N/A | N/A | 0.364 | PLAN/2025 RNT | JADMILSON - 98483-8193 | JÉSSICA | SILFARNEY | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | NÃO | LINHA MORTA
2025-11-11 | 9:00 | 16:30 | MPP04 MPP05 | 124388 | 57342 | 124389 | 57341 | 55593 | DTM | PLAN/2025 RNT - RNT 245/2025 ADEQUAÇÃO DE CIRCUITO INST. POSTE DE 11/600 DT (M1/N2T/S) COM TRAFO DE 75 KVA E TODOS OS ACESSORIOS ENTRE OS FID.1004738358 - 1004763453 ABRIR JUMPER DE BT E INSTALAR ATERRAMENTO NO POSTO FID.1004738358 SUBST. TRAFO DE 112,5 KVA P/ 150 KVA, PADRONIZAR CTP, INST. PARA-RAIOS NO POSTO FID.1004747641 SUBST. 03 VÃOS DE BT 3#120(70) MM² PARA 3#185(185) MM² SPACE DO POSTO FID.1004738358 AO FID.1004739598 INSTALAR ARMAÇÃO SECUNDARIA DE 4 ESTRIBO DO POSTO FID.1004738358 AO 1004739598 | AVENIDA BURITI COM RUA 13 DE MAIO, PRÓXIMO DA ESCOLA MUNICIPAL ANA SENA RODRIGUES | COLÔNIA TERRA NOVA | NORTE | SO-13 | PMI-25-2317 | 201455 | 8.479 | PLAN/2025 RNT | EDNELSON - 98483-8710 VALDEMÍCIO - 98483-8042 | ALEXANDRE | ROSINALDO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | SIM | LINHA MORTA
2025-11-12 | 9:00 | 16:30 | MPP01 MPP04 | 124653 | 57398 | 124654 | 57395 | 55649 | DTM | PLAN/2025 TRAFO REINCIDENTE AUT13568 1-SGD C 4 01/535 (1002492754)-RETIRAR TRAFO CP 73390 DE 150 kVAN E INSTALAR TRAFO DE 225 kVAN E SUBSTITUIR JUMPERS E CONEXÕES, 03 PARA RAIOS (BASE) E INSTALAR ESTRUTURA N2-T E 03 CHAVES CPF 2-SGD C 4 01/537 AO C 4 01/534 (1004997136 AO 1004997143) RETIRAR 03 VÃOS DE BT 3#2/0(1/0) E INSTALAR 03 VÃOS DE BT 3#185(185)mm² SPACE E RETIRAR 06 VÃOS DE BT 3#2(2) AWG E INSTALAR 06 VÃOS DE BT3#120(120)mm² QUADRUPLEX ENTRE OS POSTOS C 4 01/534 (533(1004989808), 538 (1004989804), 576 (1004989807), 539 (1005030332), 577 (1004989805) E 573 (1004989806) 3-INSTALAR AT DE BT NO POSTO C 4 01/573 (1004989806) 4-INSTALAR AFASTADOR DE BT NO POSTO C 4 01/576 (1004989807) | TRAVESSA PRESIDENTE DUTRA | SÃO RAIMUNDO | OESTE | CP-18 | PMI-25-2320 | 201463 | 8.196 | PLAN/2025 TRAFO | JADMILSON - 98483-8193 EDNELSON - 98483-8710 | MÔNICA | SILFARNEY | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | NÃO | LINHA MORTA
2025-11-12 | 8:00 | 11:00 | MPP02 | 124626 | 57400 | N/A | N/A | 55627 | DTM | ORDEM DE SERVIÇO 65885116 ( JULIANA ALBUQUERQUE BRAGA ) 1º POSTO E 2 15/687 ( 1004922929 ) - RETIRAR 01 POSTE CC 9/200 E INSTALAR 01 POSTES CC 9/200 ( SENTIDO ESTREMA ) | ALAMEDA PANAMÁ COM ALAMEDA PARAGUAI | PONTA NEGRA | OESTE | PN-06 | PMI-25-2318 | 201457 | 1.156 | PLAN/2025 OS 462 | JANDER VALETA - 98483-7109 | KLINSMANN | SILFARNEY | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | SIM | LINHA MORTA
2025-11-12 | 12:00 | 17:00 | MPP02 | 124188 | 57404 | 124189 | 57403 | 55641 | DTM | PLAN/2025 ABALROAMENTO 1º POSTO F 12 02/366 ( 1004820049 ) - RETIRAR 01 POSTE DT 11/300 QUEBRADO E INSTALAR 01 POSTE DT 11/300 2º POSTO G 12 22/687 ( 1004733775 ) - RETIRAR 01 POSTE DT 11/300 QUEBRADO E INSTALAR 01 POSTE DT 11/300 | AVENIDA DO TURISMO, PRÓXIMO AO ANTIGO FORRÓ VELHO INÁCIO | TARUMÃ | OESTE | RE-10 | PMI-25-2321 | 201469 | 2.934 | PLAN/2025 ABALROAMENTO | JANDER VALETA - 98483-7109 | KLINSMANN | SILFARNEY | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | SIM | LINHA MORTA
2025-11-12 | 9:00 | 16:30 | MPP05 | 122953 | 57283 | N/A | N/A | 55644 | DTM | PLAN/2025 SGREDE UT09712 2-RETIRAR/INSTALAR 02 VÃOS DE BT 3#1/0(2AWG) POR 3#120(120)mm² MULTIPLEXADO DO POSTO D 5 03/288 AO D 5 03 297 (HEXAGON 1005019532 AO 1005013761) OBS. SINALIZAR ALIM VO 11 E VO 06 | ALAMEDA UNIÃO, ACESSO PELA AVENIDA BEIRA MAR | COROADO | LESTE | CG-11 | PMI-25-2024 | 195230 | 1.237 | PLAN/2025 SGREDE | VALDEMÍCIO - 98483-8042 | MÔNICA | RUFINO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | NÃO | LINHA MORTA
2025-11-13 | 9:00 | 16:30 | MPP02 | 117447 | 57448 | 117448 | 57447 | 55642 | DTM | PLAN/2024 SGREDE TRAFO DE 112,5 KVA INST.24925 CP.36580 COM VAZAMENTO SUBST. 03 VÃOS DE BT 3#4/0(2/0) AL P/ 3#120(120) MM² DO POSTO E15 23 045 AO E15 18 364 (10025028107 / 1005024090) - ABRIR JUMPER DE BT NO POSTO (011) SUBST. 02 VÃOS DE BT 3#4/0(2/0) AL P/ 3#120(120) MM² DO POSTO E6 23 013 AO E15 23 008 (1019268905 / 1005026464) | RUA RIO SEPATINI COM RUA PERIMETRAL | ARMANDO MENDES | LESTE | DD-15 | PMI-25-2063 | 196429 | 4.5 | PLAN/2024 SGREDE | JANDER VALETA - 98483-7109 | ALEXANDRE | RUFINO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | SIM | LINHA MORTA
2025-11-13 | 8:00 | 13:00 | MPP03 | 121358 | 57451 | 121359 | 57449 | 55639 | DTM | PLAN/2024 SGREDE-TRAFO-30259. 1-POSTO SGD G 4 06/413-1004560167 INSTALAR 01 TRANSFORMADOR DE 112,5 KVA COM 3 PARA-RAIO NA BASE DO TRANSFORMADOR E TODA A SUA ESTRUTURA CONFORME CROQUI. 2-POSTO SGD G 4 06/409-1004560276 AO POSTO SGD G 4 06/414-1004559628 INSTALAR 02 VÃOS DE CABO QUADRUPLEX 3#120(95) E RETIRAR 01 VÃO DE CABO CONVENCIONAL 3#4/0(2/0) E RETIRAR O NEUTRO 1#2/0 CONFORME CROQUI. 3-POSTO SGD G 4 06/410-1004561440-ABRIR SECCIONAMENTO NA BT CONFORME CROQUI. 4-POSTO SGD G 4 06/414-1004559628-ABRIR SECCIONAMENTO NA BT CONFORME CROQUI. | RUA 10, CONJUNTO CIDADÃO 10 | TARUMÃ | OESTE | SO-14 | PMI-25-2187 | 196959 | 2.075 | PLAN/2025 SGREDE | PLÍNIO - 98483-8029 | JACKSON | SILFARNEY | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | NÃO | LINHA MORTA
2025-11-13 | 14:00 | 17:00 | MPP03 | 123624 | 57453 | 123625 | 57452 | 55687 | DTM | SGREDE - UT34725 TÉCNICO: MARCOS ROCHA (92) 99258-7756 1° POSTO I 14 07/682 HEXAGON (1004786137) INSTALAR 01 TRANSFORMADOR 112,5 KVA COM JUMPER PARA-RAIO E CONEXÕES E RETIRAR 01 TRANSFORMADOR 112,5 KVA | RUA GUAJAJARA ANTIGA AVENIDA UNIÃO | LAGO AZUL | NORTE | JP-08 | PMI-25-1916 | 192300 | 1.017 | PLAN/2025 SGREDE | PLÍNIO - 98483-8029 | ROCHA | ROSINALDO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | NÃO | LINHA MORTA
2025-11-13 | 9:00 | 16:30 | MPP05 MPP06 | 123862 | 57455 | 123863 | 57454 | 55643 | DTM | AL FEC - 2025 1- 1004887185 AO 1004944350 RET/INST. 01 VÃO 3#4/0(2/0)AL POR 3#120(70)mm MULTIPLEX; 2- C5 01/375(1004802433) INSTALAR S2, E AO C5 06/205(1004821887) RET/INST.03 VÃOS BT 3#4/0(2/0) AL POR 3#185(185)mm XLPE 15KV; 3-C5 01/375(1004802433) AO C14 01/174(1004821816) RET/INST.04 VÃOS BT 3#4/0(2/0) POR 3#120(70)mm MULTIPLEX. | AVENIDA TEFÉ | RAIZ | SUL | CC-04 | PMI-25-2322 | 201473 | 8.436 | PLAN/2025 ALIM FEC | VALDEMÍCIO - 98483-8042 JOSÉ ALBERTO - 98562-3749 | EDINEY | BRAVO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | NÃO | LINHA MORTA
2025-11-14 | 8:00 | 12:00 | MPP02 | 123590 | 57471 | 123591 | 57470 | 55671 | DTM | PLAN/2025-OS.98/ORDEM DE SERVIÇO:65701230. 1- INSTALAR 01 POSTE DT 11/600 COM A SUA ESTRUTURA N2 ENTRE O POSTO SGD H 11 19/401-1004787399, E O POSTO SGD H 11 14/570-1004781890 NA ÁREA EXTERNA DA VIA PÚBLICA PARA A INSTALAÇÃO DE 01 CMED NA UC.2366473-8 PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DA EQUIPE DO DPC. | AVENIDA RIO AMAZONAS ANTIGO RAMAL DO BANCREVEA | TARUMÃ | OESTE | JP-02 | PMI-25-1875 | 191538 | 0.768 | PLAN/2025 OS 98 | JANDER VALETA - 98483-7109 | JACKSON | SILFARNEY | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | SIM | LINHA MORTA
2025-11-14 | 13:00 | 17:00 | MPP02 | 123662 | 57475 | 123663 | 57474 | 55711 | DTM | PLAN/2025 EMERGÊNCIAL 1º POSTO F 3 24/367 (1004919504) - INSTALAR 01 TRAFO DE 75 KVA E TODA SUA ESTRUTURA | RUA BONN COM RUA BELGRADO | PLANALTO | CENTRO-OESTE | RE-10 | PMI-25-2074 | 196471 | 1.012 | PLAN/2025 EMERGENCIAL | JANDER VALETA - 98483-7109 | KELLEN | SILFARNEY | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | NÃO | LINHA MORTA
2025-11-14 | 9:00 | 16:30 | MPP03 | 118088 | 57479 | 118089 | 57477 | 55677 | DTM | PLAN/2024 SGREDE - UR 7363 INST. 45235 CP. 44848 TRAFO DE 75 KVA SUBST. 03 VÃOS DE BT 3#120(70) MM² PARA 3#20(120) MM² QUADRIPLEX DO POSTO E15 22(922 AO 926) (1005027194 / 1005025927) SUBST. TRAFO DE 75 KVA INST. 45235 CP. 44848 P/ 112,5 KVA E PADRONIZAR CTP NO POSTO E15 22 924 (1005021198) OBS. REAPROVEITAR MATERIAL | RUA SANTA HELENA, ANTIGA RUA TUBARÃO, ACESSO PELA AVENIDA AUTAZ MIRIM | ARMANDO MENDES | LESTE | DD-15 | PMI-25-2068 | 196449 | 3.067 | PLAN/2024 SGREDE | PLÍNIO - 98483-8029 | ALEXANDRE | RUFINO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | SIM | LINHA MORTA
2025-11-14 | 9:00 | 16:30 | MPP05 MPP06 | 122936 | 57482 | 122937 | 57481 | 55710 | DTM | 1- NO POSTO F 6 20/048-1004824930, INSTALAR 01 TRAFO DE 150-KVA, RETIRAR 01 TRAFO DE 112,5-KVA. 2- DO POSTO F 6 20/047-1004878719 AO POSTO F 15 20/050, INSTALAR 03 VÃOS DE REDE DE BT 3#185(185)mm COBERTO , E RETIRAR 03 VÃOS DE BT 3#4/0(2/0)AL. 3- DO POSTO F 1520/050-1004824921 AO POSTO F 1520/252-1004930398, INSTALAR 03 VÃOS DE REDE DE BT DE 3#120(95)mm, E RETIARAR 03 VÃOS DE 3#4/0(2/0)AL. 4- DO POSTO F 6 20/047-1004878719 AO POSTO F 6 19842-1004946765, INSTALAR 02 VÃOS DE REDE DE BT DE 3#120(95)mm, E RETIRAR 02 VÃOS DE BT DE 3#1/0(1/0)AL. 5- NO POSTO F 1520/050-1004824921, FAZER 01 SECÇONAMENTO SECUNDARIO S-2 | RUA PRIMAVERA | GILBERTO MESTRINHO | LESTE | SJ-12 | PMI-25-2066 | 196444 | 8.522 | PLAN/2025 SGREDE | VALDEMÍCIO - 98483-8042 JOSÉ ALBERTO - 98562-3749 | DHEIME | RUFINO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | SIM | LINHA MORTA
2025-11-15 | 9:00 | 16:30 | MPP01 | 122316 | 57561 | 122317 | 57559 | 55844 | DTM | PLAN/2025 ALIM FEC - FL 13 1- (E 1309/166 ¦ 1004846531): RETIRAR POSTE DUPLO T 11/1000 3- (E 1309/363 ¦ 1004792836) A (E 1309/123 ¦ 1004796347): INSTALAR 01 VÃO DE CONDUTOR 3#50 MM | RUA PEDRO DIAS LEME, PROXIMO A RUA NAZARETH MESQUITA | PARQUE 10 DE NOVEMBRO | CENTRO-SUL | FL-13 | PMI-25-1585 | 186780 | 1.744 | PLAN/2025 ALIM FEC | JADMILSON - 98483-8193 | JÉSSICA | BRAVO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | NÃO | LINHA MORTA
2025-11-15 | 9:00 | 16:30 | MPP01 | 124050 | 57561 | N/A | N/A | 55844 | DTM | PLAN/2025 ALIM FEC 1- (E1309/162 ¦ 1004834578): INSTALAR TRANSFROMADOR DE 75 KVA 2- (E 4 09/362 ¦ 1004837138): RETIRAR TRANSFORMADOR DE 75KVA 3- (E 4 09/382 ¦ 1004792836) AO (E1309/123 ¦ 1004796347): RETIRAR 01 VÃO DE CONDUTOR NU 3#4/0(2/0)AWG DE BAIXA TENSÃO 4- (E1309/361 ¦ 1004791813): FECHAR SECCIONAMENTO DE BAIXA TENSÃO | RUA PEDRO DIAS LEME, PROXIMO A RUA NAZARETH MESQUITA | PARQUE 10 DE NOVEMBRO | CENTRO-SUL | FL-13 | PMI-25-2333 | 201626 | 1.843 | PLAN/2025 ALIM FEC | JADMILSON - 98483-8193 | JÉSSICA | BRAVO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | NÃO | LINHA MORTA
2025-11-15 | 9:30 | 15:30 | MPP03 | 118669 | 57564 | 118670 | 57564 | 55826 | DTO | SUBST. 03 VÃOS DE MT 3#185 XLPE PELA MESMA BITOLA DO ALIMENTADOR DT-08 DO POSTO E15 25(082 AO 288) - 1004722444 / 1004721527. MODIFICAR ESTRUTURA C2/C2 PARA (C2/C4) NO POSTO E15 25 081 - (SERÁ EXECUTADO PELA EQ. DE LINHA VIVA) - 1004728141 MODIFICAR ESTRUTURA C4/C4 PARA (C4/C2) NO POSTO E15 25 082 - (SERÁ EXECUTADO PELA EQ. DE LINHA VIVA) - 1004722444 MODIFICAR ESTRUTURA C2/C2 PARA (C2/C4) NO POSTO E15 25 083 - (SERÁ EXECUTADO PELA EQ. DE LINHA VIVA) - 1004722129 | AVENIDA DOS OITIS, PRÓXIMO DA ROTATORIA, DA EMPRESA TEMA | DISTRITO INDUSTRIAL 2 | LESTE | DD-27 | PMI-25-1667 | 187486 | 5 | PLAN/2024 ALIM FEC | PLÍNIO - 98483-8029 | ALEXANDRE | RUFINO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | NÃO | LINHA MORTA
2025-11-15 | 9:30 | 15:30 | MPP04 | 123627 | 57581 | 123628 | 57576 | 56134 | DTO | PLAN/EMERGENCIAL TÉCNICO: MARCOS ROCHA (92) 99258-7756 1° ´POSTO F 13 04/994 HEXAGON (1004759637) INSTALAR 01 POSTE CC 13/1000 E RETIARAR 01 POSTE DT 13/600 TRINCADO | AVENIDA MAX TEIXEIRA COM RUA SÃO JOÃO, PRÓXIMO DO SUPERMERCADO ATACK | CIDADE NOVA | NORTE | FL-01 | PMI-25-2334 | 201632 | 4.91 | PLAN/2025 EMERGENCIAL | EDNELSON - 98483-8710 | ROCHA | ROSINALDO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | SIM | LINHA MORTA
2025-11-15 | 8:30 | 12:00 | MPP06 | 124138 | 57570 | 124139 | 57569 | 55714 | DTM | PLAN/2025 ABALROADO. SANDRO - AME - (92) 981456991. 1 - F5 21 / 524 - 1004822485 - SUBSTITUIR UM POSTE CONCRETO DT DE 11/300 ABALROADO. | AVENIDA VISCONDE DE PORTO SEGURO PROXIMO RUA MARQUES DE QUIXERAMOBIM | FLORES | CENTRO-SUL | CG-08 | PMI-25-2007 | 194555 | 1.42 | PLAN/2025 ABALROAMENTO | JOSÉ ALBERTO - 98562-3749 | SANDRO | BRAVO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | SIM | LINHA MORTA
2025-11-15 | 13:00 | 16:30 | MPP06 | 120710 | 57571 | N/A | N/A | 55759 | DTM | PLAN/2024 SGREDE - UT05802 3- (E 1209/642): SUBSTITUIR TRANSFORMADOR DE 150 KVA POR TRANSFORMADOR DE 225 KVA - 1005041491. | AVENIDA DESEMBARGADOR JOÃO MACHADO, PROXIMO A ACADEMIA TOP LIFE | PLANALTO | CENTRO-OESTE | RE-04 | PMI-25-1872 | 191491 | 0.506 | PLAN/2024 SGREDE | JOSÉ ALBERTO - 98562-3749 | JÉSSICA | SILFARNEY | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | SIM | LINHA MORTA
2025-11-16 | 8:00 | 17:00 | MPP01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | S/DESL | PLANO DE CONTIGÊNCIA ENEM | BASE TARUMÃ | TARUMÃ | OESTE | N/A | N/A | N/A | 0 | PLANO DE CONTINGÊNCIA | JADMILSON - 98483-8193 | N/A | N/A | EXECUTADO |  |  | NÃO | NÃO | NÃO | LINHA MORTA
2025-11-16 | 8:00 | 17:00 | MPP03 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | S/DESL | PLANO DE CONTIGÊNCIA ENEM | BASE FLORES | FLORES | CENTRO-SUL | N/A | N/A | N/A | 0 | PLANO DE CONTINGÊNCIA | PLÍNIO - 98483-8029 | N/A | N/A | EXECUTADO |  |  | NÃO | NÃO | NÃO | LINHA MORTA
2025-11-16 | 8:00 | 17:00 | MPP04 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | S/DESL | PLANO DE CONTIGÊNCIA ENEM | BASE SÃO JOSÉ | SÃO JOSÉ | LESTE | N/A | N/A | N/A | 0 | PLANO DE CONTINGÊNCIA | EDNELSON - 98483-8710 | N/A | N/A | EXECUTADO |  |  | NÃO | NÃO | NÃO | LINHA MORTA
2025-11-16 | 8:00 | 17:00 | MPP06 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | S/DESL | PLANO DE CONTIGÊNCIA ENEM | BASE TARUMÃ | TARUMÃ | OESTE | N/A | N/A | N/A | 0 | PLANO DE CONTINGÊNCIA | JOSÉ ALBERTO - 98562-3749 | N/A | N/A | EXECUTADO |  |  | NÃO | NÃO | NÃO | LINHA MORTA
2025-11-17 | 9:00 | 16:30 | MPP01 MPP02 | 124048 | 57638 | 124049 | 57637 | 55978 | DTM | PLAN/2025 OUVIDORIA - TRAMITAÇÃO 118968613 (RNT 256/2025) 1- (E 5 18/323 ¦ 1005011600): RETIRAR TRANSFORMADOR DE 75 KVA 2- (E1418/166 ¦ 1005016741): INSTALAR TRANSFORMADOR DE 75 KVA COM TODA ESTRUTURA NECESSÁRIA 3- (E1418/161 ¦ 1005010187): INSTALAR TRANSFORMADOR DE 75 KVA COM TODA ESTRUTURA NECESSÁRIA 4- (E 5 18/323 ¦ 1005012652) AO (E 5 18/164 ¦ 1005011660): SUBSTITUIR 04 VÃOS DE CONDUTORES DE BAIXA TENSÃO POR CONDUTOR MULTIPLEXADO 3#120(70)MM 5- (E1417/961 ¦ ) AO (E 5 18/164 ¦ 1005011660): SUBSTITUIR 04 VÃOS DE CONDUTORES DE BAIXA TENSÃO POR CONDUTOR MULTIPLEXADO 3#120(70)MM 6- (E 5 18/164 ¦ 1005011660) E (E1417/961 ¦ 1005012652): INSTALAR CONJUNTO DE ATERRAMENTO FIXO COM 01 HASTE EM CADA POSTE | AVENIDA COSME FERREIRA PRÓXIMO A CLINICA FÊMINA | COROADO | LESTE | VO-02 | PMI-25-2331 | 201597 | 8.336 | PLAN/2025 OUVIDORIA | JADMILSON - 98483-8193 JANDER VALETA - 98483-7109 | JÉSSICA | RUFINO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | NÃO | LINHA MORTA
2025-11-17 | 8:30 | 12:00 | MPP04 | 121604 | 57643 | 121605 | 57642 | 55871 | DTM | SGREDE - AUT100671 1º POSTO G 5 18/203 HEXAGON (1005009986) INST. 01 TRAFO 112,5 KVA E RETIRAR 01 TRAFO (010671) 75 KVA 2º POSTO G 5 18/204 HEXAGON (1005052462) AO POSTO G 14 18/001 HEXAGON (1005011475) INSTALAR 03 VÃOS REDE BAIXA TENSÃO 3#120(95) E RETETIRAR 03 VÃOS REDE BAIXA TENSÃO 3#4/O(2/0) | RUA CANARINHO ACESSO PELA RUA ROUXINOL | CIDADE DE DEUS | NORTE | CD-20 | PMI-25-2050 | 195970 | 1.957 | PLAN/2025 SGREDE | EDNELSON - 98483-8710 | ROCHA | ROSINALDO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | SIM | LINHA MORTA
2025-11-17 | 13:00 | 17:00 | MPP04 | 123656 | 57640 | 123657 | 57639 | 55914 | DTM | PLAN/2024 OS 98 65897656 (ROSEANE DE OLIVEIRA VASCONCELOS) 1º POSTO S/N (1019155317) - RETIRAR 01 POSTE DT 11/300 (TOMBADO) E INSTALAR 01 POSTE DT 11/300 OBS: SOLICITAR EQUIPES ENVOLVIDAS NO PROJETO SMC PARA DAR APOIO A ESTA SUBSTITUIÇÃO DE POSTE. | RUA RONDÔNIA (COMUNIDADE ITAPORANGA) | NOVA CIDADE | NORTE | JP-12 | PMI-25-2067 | 196447 | 2.062 | PLAN/2025 EMERGENCIAL | EDNELSON - 98483-8710 | KELLEN | ROSINALDO | PROGRAMADO |  |  | SIM | NÃO | SIM | LINHA MORTA
2025-11-17 | 9:00 | 11:00 | MPP05 | 123233 | 57647 | 123234 | 57646 | 55899 | DTM | PLANO EMERGENCIAL ALIMENTADOR DI-01 1- INSTALAR UM POSTE DE 9/300 CIRCULAR E RETIRAR UM POSTE DE 9/300 CIRCULAR E AFASTA 5 METROS PARA A DIREITA ENTRE OS POSTE ( C 15 06/961 AO C 15 08/963) FID-( 1004836014 AO 1004854397) PARA QUE AS EUIPE DE LINHA DE TRANSMISÃO REALIZAR O SERVIÇO DE ABERTURA DO JUMPER DE LINHA DE TRANSMISSÃO | RUA RIO QUIXITO COM AVENIDA MINISTRO JOÃO GONÇALVES DE SOUZA, ANTIGA BR 319 | DISTRITO INDUSTRIAL 1 | SUL | DI-01 | PMI-25-1468 | 183424 | 0.455 | PLAN/2025 EMERGENCIAL | VALDEMÍCIO - 98483-8042 | DEMIS | RUFINO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | SIM | LINHA MORTA
2025-11-17 | 12:00 | 17:00 | MPP05 | 124318 | 57649 | 124319 | 57648 | 55911 | DTM | OFÍCIO 0001/2025 1º POSTO E 6 17/683 HEXAGON (1004825859) AO POSTO E 15 17/650 HEXAGON (1004881063) INSTALAR 01 POSTE 11/600 FIBRA 2º POSTO E 6 17/683 HEXAGON (1004825859) INSTALAR 01 POSTE 11/600 FIBRA AFASTANDO O MESMO 2M PARA DIREITA CONFORME PROJETO E RETIRAR 01 POSTE FIBRA 9/600 3º POSTO E 6 17/683 HEXAGON (1004825859) AO POSTO E 15 17/650 HEXAGON (1004881063) INSTALAR 01 VÃO REDE BT 3#120(120) E RETIRAR 01 VÃO REDE BT 3#4/0(2/0) | RUA DOUTOR BASÍLIO PROXIMO MERCADINHO JB NO FINAL DA RUA | ZUMBI DOS PALMARES | LESTE | DD-10 | PMI-25-2080 | 196562 | 2.801 | PLAN/2025 PROTOCOLO | VALDEMÍCIO - 98483-8042 | ROCHA | RUFINO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | SIM | LINHA MORTA
2025-11-18 | 9:00 | 16:30 | MPP01 MPP02 | 121271 | 57744 | 121272 | 57743 | 55924 | DTM | PLAN/2025 SGREDE TRAFO 112,5 KVA INST. 21501 CP 22173 - ADEQUAÇÃO DE CIRCUITO SUBST. 04 VÃOS DE BT 3#1/0(1/0) AL P/ 3#120(95) QUADRIPLEX DO POSTO F15 20(251 AO 248) FID(1004933900-1004929526) INST. 02 POSTE DE 11/300 DT (M1) ENTRE OS POSTOS F6 20452 - F15 20451 FID(1004931697-1004928931) | RUA PRIMAVERA COM RUA DAS FLORES, ACESSO PELA RUA HIBISCO, GILBERTO MESTRINHO | SÃO JOSÉ | LESTE | DT-01 | PMI-25-2084 | 196583 | 7 | PLAN/2025 SGREDE | JADMILSON - 98483-8193 JANDER VALETA - 98483-7109 | ALEXANDRE | RUFINO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | SIM | LINHA MORTA
2025-11-18 | 9:00 | 16:30 | MPP02 | 121276 | 57744 | 121272 | 57743 | 55924 | DTM | PLAN/2025 SGREDE TRAFO 112,5 KVA INST. 21501 CP 22173 - ADEQUAÇÃO DE CIRCUITO SUBST. 02 VÃOS DE BT 3#70(70) MM² P/ 3#120(95) QUADRIPLEX DO POSTO F15 20(488 AO 447) FID(1004823403-1017010409) SUBST. TRAFO DE 75 KVA INST.37087 P/ 112,5 KVA SUBST. PARA-RAIOS NO POSTO F15 20 487 FID(1004926057 | RUA PRIMAVERA COM RUA DAS FLORES, ACESSO PELA RUA HIBISCO, GILBERTO MESTRINHO | SÃO JOSÉ | LESTE | DT-01 | PMI-25-2083 | 196575 | 1.133 | PLAN/2025 SGREDE | JANDER VALETA - 98483-7109 | ALEXANDRE | RUFINO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | SIM | LINHA MORTA
2025-11-18 | 9:30 | 16:30 | MPP04 | 124701 | 57888 | 124811 | 57883 | 55985 | DTM | PLAN/2025 OS 98 - 66199819 1 - POSTO SN - INSTALAR POSTE DT 09/600 EM REDE BT ENTRE POSTOS F 15 18/533 (1005022928) E F 15 18/537 (1005021093). 2 - POSTO F 6 18/581 (1005028030) - RETIRAR POSTE DT 09/200 E INSTALAR POSTE DT 09/600 EM REDE BT. 3 - POSTO F 6 18/536 (1005039358) - RETIRAR POSTE DE FIBRA 09/300 E INSTALAR POSTE DT 09/600 EM REDE BT. 4 - POSTO F 6 18/534 (1005021136) - RETIRAR POSTE DT 09/200 E INSTALAR POSTE DT 09/600 EM REDE BT. | RUA PROFESSORA MARIA B. MADEIRA COM RUA GEORGIA | TANCREDO NEVES | LESTE | SJ-16 | PMI-25-2335 | 201635 | 4.169 | PLAN/2025 OS 98 | EDNELSON - 98483-8710 | LUIZ HENRIQUE | RUFINO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | SIM | LINHA MORTA
2025-11-18 | 9:30 | 16:30 | MPP04 | 124802 | 57888 | N/A | N/A | 55985 | DTM | PLAN/2025 OS 98 - 66199819 1 - POSTO F 15 18/533 (1005022928) - APRUMAR POST. | RUA PROFESSORA MARIA B. MADEIRA COM RUA GEORGIA | TANCREDO NEVES | LESTE | SJ-16 | N/A | N/A | 0.182 | PLAN/2025 OS 98 | EDNELSON - 98483-8710 | LUIZ HENRIQUE | RUFINO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | SIM | LINHA MORTA
2025-11-18 | 8:00 | 13:00 | MPP05 | 117541 | 57746 | 117542 | 57745 | 55912 | DTM | PLAN/2024 SGREDE UT24420 1º POSTO G 5 16/374 (1004851975) - INSTALAR 01 TRAFO DE 75 KVA E TODA SUA ESTRUTURA 2º POSTO G 5 16/365 (1004851479) - RETIRAR 03 VÃOS DE BT 3#2/0(1/0)Al E INSTALAR 03 VÃOS DE BT 3#120(70)mm² 3º POSTO G 5 16/376 (1004825944) - ABRIR SECCIONAMENTO DE BT | RUA ESPINOSA, MONTE SINAI | CIDADE NOVA | NORTE | CD-17 | PMI-25-2200 | 197136 | 2.897 | PLAN/2024 SGREDE | VALDEMÍCIO - 98483-8042 | KELLEN | ROSINALDO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | NÃO | LINHA MORTA
2025-11-18 | 14:00 | 17:00 | MPP05 | 123682 | 57750 | 123683 | 57749 | 55927 | DTM | PLAN/2025 OS 98 - 66167019 (SIGFRIDO CISNEROS) 1º POSTO H13 14/967 (1004604389) - APRUMAR POSTE CC11/600 COM ESTRUTURAS C3/C3 2º POSTO H13 14/922 (1004610787) - APRUMAR POSTE DT11/600 COM ESTRUTURAS C3/N2T | RUA MONTE FELIZ | COLÔNIA TERRA NOVA | NORTE | JQ-05 | N/A | N/A | 0.364 | PLAN/2025 OS 98 | VALDEMÍCIO - 98483-8042 | KELLEN | ROSINALDO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | NÃO | LINHA MORTA
2025-11-19 | 9:00 | 16:30 | MPP02 MPP03 | 124752 | 57872 | 124753 | 57858 | 55977 | DTM | PLAN/2025 OS 462 - 66173409 (JANAYNA BEZERRA CONDE) 1º POSTO D5 06/405 (1004778631) - RETIRAR POSTE DT11/300 COM 01 TRAFO DE 112,5 KVA E INSTALAR POSTE DT11/600 COM 01 TRAFO DE 112,5 KVA, APROXIMADAMENTE 1,5M PARA A ESQUERDA NA DIREÇÃO DA COLUNA DO PORTÃO 2º POSTO D5 6/414 (1003893078) - RETIRAR POSTE M11 E INSTALAR 01 POSTE F11/300 3º POSTO D5 06/405 (1004778631) AO D5 01/578 (1004775311) - RETIRAR 04 VÃOS DE CABO CONVENCIONAL BT E INSTALAR 04 VÃO DE CABO MULTIPLEXADO BT 3#120(120)mm² 4º POSTO D5 06/405 (1004778631) AO D5 06/406 (1004772862) - RETIRAR 01 VÃO DE CABO CONVENCIONAL DE BT | RUA GABRIEL GONÇALVES (EM FRENTE A RÁDIO CIDADE FM | ALEIXO | CENTRO-SUL | VO-07 | PMI-25-2304 | 201140 | 7.0901 | PLAN/2025 OS 462 | JANDER VALETA - 98483-7109 PLÍNIO - 98483-8029 | KELLEN | BRAVO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | SIM | LINHA MORTA
2025-11-19 | 9:00 | 16:30 | MPP05 | 123278 | 57882 | 123279 | 57879 | 55978 | DTM | PLAN/2025 SGREDE UT42193 1-RETIRAR 01 TRAFO DE 112,5kVAN CP 06708 E INSTALAR 01 TRAFO DE 112,5 kVAN E SUBSTITUIR ESTRUT JT PARA N2-T, JUMPERS E CONEXÕES, 03 CHAVES CPF, 03 ELOS DE 6K, 03 PARA RAIOS (BASE DO TRAFO) E PADRONIZAR CTPS (HEXAG 1005068032) 2-RETIRAR 01 TRAFO DE 75 kVAN E INSTALAR 01 TRAFO DE 112,5 kVAN E SUBSTITUIR ESTRUT JT PARA N2-T, JUMPERS E CONEXÕES, 03 CHAVES CPF, 03 ELOS DE 6K, 03 PARA RAIOS (BASE DO TRAFO) NO POSTO D 5 07/978 (HEXAG 1005056114) 3- ABRIR SECCIONAMENTO DE BT E FAZER SECIONAMENTO FECHADO (CONFORME CROQUI) E INSTALAR AT DE BT NO POSTO D 5 12/816 (HEXAG 1005070051) | RUA 15 DE NOVEMBRO (ACESSO PELA RUA BERNARDO MICHILES) | JAPIIM | SUL | VO-06 | PMI-25-2196 | 197122 | 2.201 | PLAN/2025 SGREDE | VALDEMÍCIO - 98483-8042 | MÔNICA | BRAVO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | NÃO | LINHA MORTA
2025-11-19 | 9:00 | 12:30 | MPP06 | 118012 | 57889 | N/A | N/A | 56001 | DTM | 01- POSTO E6 08/842 AO POSTO E15 08/686, INSTALAR BT DE 3#120(70)mm, E RETIRAR REDE DE BT DE 3#1/0(2)AL.-1005066900-1004000802 | AVENIDA COSME FERREIRA, RUA PADRE JOSIMO COM RUA SANTO ESTEVÃO | ZUMBI DOS PALMARES | LESTE | DD-11 | PMI-25-2186 | 196955 | 3 | PLAN/2024 SGREDE | JOSÉ ALBERTO - 98562-3749 | DHEIME | RUFINO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | SIM | LINHA MORTA
2025-11-19 | 13:30 | 17:00 | MPP06 | 124566 | 57849 | N/A | N/A | 55945 | DTM | OFÍCIO Nº 325/2024 TÉCNICO: ROCHA (92) 99258-7756 1º POSTO H 14 01/807 HEXAGON (1004938935) INSTALAR 01 POSTE FIBRA 9/600 E RETIRAR 01 POSTE FIBRA 9/300 OBS: O POSTE DE FIBRA RETIRARDO SERÁ ULTILIZADO PARA POSTE ESTAIO OBS: INFORMAÇÃOS ADICIONAIS TRATAR COM Sr. GABRIEL (92) 99425-5280 (LIDER DA COMUNIDADE) | RUA APÓSTOLO JOÃO - COMUNIDADE PENIEL | SANTA ETELVINA | NORTE | SD-08 | PMI-25-2301 | 201109 | 1.778 | PLAN/2025 PROTOCOLO | JOSÉ ALBERTO - 98562-3749 | ROCHA | ROSINALDO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | SIM | LINHA MORTA
2025-11-20 | 9:00 | 16:30 | MPP02 MPP03 | 124202 | 56641 | 124209 | 56618 | 55302 | DTM | PLAN/2025- RNT-560/2024 1- NO POSTO G13 15/732-1004908050, INSTALAR 01 POSTE DT DE 11/600, 01 TRAFO 112,5-KVA, 03 CHAVES XS,03 PARA-RAIOS,04 HASTE TERRA ADICIONAIS, 01 M1-S, E RETIRAR 01 POSTE DT DE 11/300 01 ESTRUTURA DE CRUZETA M1 FIBRA 01 SECUNDÁRIA TIPO S. 2- DO POSTO G4 15/532 AO G13 15/731, INSTALAR 04 VÃOS DE BT 3#120(120)mm MULTIPLEX, E RETIRAR 04 VÃOS DE BT DE 3#4/0(2/0)AL. - 1004917700 - 1004887909 3- DO POSTO G13 15/731-1004887909 AO G4 15/764-1004904293, INSTALAR 02 VÃOS DE BT 3#120(120)mm MULTIPLEX, E RETIRAR 02 DE 3#70(70)mm MULTIPLEX. - 4- DO POSTO G4 15/764- 1004904293 AO G13 15/762-1004910836, INSTALAR 02 VÃOS DE BT 3#120(120)mm PROTEGIDO, E RETIRAR 3#1/0(1/0)AL. 6- NOS POSTOS G13 15/762-1004910836, G4 15/532-1004917700, G13 15/527- 1004908534 INSTALAR 03 ATERRAMENTOS | RUA YONAMAMI, RUA MARAJOARA, RUA DOMICIANO | NOVO ISRAEL | NORTE | SO-12 | PMI-25-2204 | 197194 | 7.7185 | PLAN/2025 RNT | JANDER VALETA - 98483-7109 PLÍNIO - 98483-8029 | DHEIME | ROSINALDO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | SIM | LINHA MORTA
2025-11-20 | 9:00 | 16:30 | MPP05 MPP06 | 124203 | 56641 | N/A | N/A | 55302 | DTM | PLAN/2025 - RNT- 560/2024 1- DO POSTO G13 15/527-1004908534 AO G4 15/532-1004917700, INSTALAR 04 VÃOS DE BT 3#185(185)mm PROTEGIDO E RETIRAR 04 VÃOS DE REDE DE BT 3#4/0(2/0)AL. 2- NO POSTO G13 15/527-1004908534, INSTALAR 01 ATERRAMENTO DE BT. | RUA YONAMAMI, RUA MARAJOARA, RUA DOMICIANO | NOVO ISRAEL | NORTE | SO-12 | PMI-25-2205 | 197205 | 6.0446 | PLAN/2025 RNT | VALDEMÍCIO - 98483-8042 JOSÉ ALBERTO - 98562-3749 | DHEIME | ROSINALDO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | SIM | LINHA MORTA
2025-11-21 | 9:00 | 16:30 | MPP01 | 124490 | 57987 | 124491 | 57985 | 56132 | S/DESL | PLAN/EMERGENCIAL TÉCNICO: MARCOS ROCHA (92) 99258-7756 1º POSTO G 2 14/328 HEXAGON (1004924545) AO POSTO G 2 14/321 HEXAGON (1004974356) INST. 03 POSTES DT 13/600 (N1) | AVENIDA SÓCRATES BOMFIM, PRÓXIMO A MARINA TAUÁ, CONDOMÍNIO PORTO TARUMÃ | PONTA NEGRA | OESTE | MV-01 | PMI-25-0000 | 0 | 2.157 | PLAN/2025 EMERGENCIAL | JADMILSON - 98483-8193 | ROCHA | SILFARNEY | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | SIM | LINHA MORTA
2025-11-21 | 9:00 | 16:30 | MPP03 | 124488 | 57987 | 124489 | 57985 | 56132 | S/DESL | PLAN/EMERGENCIAL TÉCNICO: MARCOS ROCHA (92) 99258-7756 1º POSTO G 2 14/561 HEXAGON (1005015403) AO POSTO G 2 14/328 HEXAGON (1004924545) INST. 03 POSTES DT 13/600 (N1) | AVENIDA SÓCRATES BOMFIM, PRÓXIMO A MARINA TAUÁ, CONDOMÍNIO PORTO TARUMÃ | PONTA NEGRA | OESTE | MV-01 | PMI-25-0000 | 0 | 2.157 | PLAN/2025 EMERGENCIAL | PLÍNIO - 98483-8029 | ROCHA | SILFARNEY | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | SIM | LINHA MORTA
2025-11-21 | 9:00 | 16:30 | MPP04 | 124486 | 57987 | 124487 | 57985 | 56132 | S/DESL | PLAN/EMERGENCIAL TÉCNICO: MARCOS ROCHA (92) 99258-7756 1º POSTO G 2 14/562 HEXAGON (1004921775) AO POSTO G 2 14/561 HEXAGON (1005015403) INST. 02 POSTES DT 13/600 (N1) 2º POSTO G 2 14/321 HEXAGON (1004974356) AO POSTO G 2 14/111 HEXAGON (1005019208) INST. 01 POSTES DT 13/600 (N1) | AVENIDA SÓCRATES BOMFIM, PRÓXIMO A MARINA TAUÁ, CONDOMÍNIO PORTO TARUMÃ | PONTA NEGRA | OESTE | MV-01 | PMI-25-0000 | 0 | 2.157 | PLAN/2025 EMERGENCIAL | EDNELSON - 98483-8710 | ROCHA | SILFARNEY | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | SIM | LINHA MORTA
2025-11-21 | 9:00 | 16:30 | MPP06 | 123664 | 57989 | 123665 | 57988 | 56108 | DTM | PLAN/2025 RNT485/2024 1º POSTO F 6 11/528 (1004977443) - RETIRAR 01 POSTE DT11/300 E INSTALAR 01 POSTE DT11/600 2º POSTO F 6 11/528 (1004977443) - INSTALAR 01 TRAFO DE 112,5 KVA E TODA SUA ESTRUTURA 3º POSTO F 6 11/571 (1004965188) AO F 6 11/530 (1004967637) - RETIRAR 04 VÃOS DE CABO CONVENCIONAL DE BT E INSTALAR 04 VÃOS DE CABO DE BT 3#120(120)mm² 4º POSTO F 6 11/571(1004965188) - SECCIONAMENTO DE BT ABERTO | RUA RIO BIJOGÓ | NOVO ALEIXO | NORTE | CG-02 | PMI-25-0000 | 0 | 5.143 | PLAN/2025 RNT | JOSÉ ALBERTO - 98562-3749 | KELLEN | ROSINALDO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | SIM | LINHA MORTA
2025-11-22 | 9:00 | 12:00 | MPP01 | 124665 | 57992 | 124666 | 57990 |  | DTO | PLAN/2025 PROTOCOLO (OFICIO Nº 150/2025 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO BETANIA) (POSTE ABALROADO) 1- POSTO C 5 11/802 (1004772208)-RETIRAR 01 POSTE DT 11/300 COM ESTRUTURA PRIMARIA TIPO M3/N3 COM (CRUZETAS DETERIORADAS) E SECUNDARIA S3 E INSTALAR POSTE DT 11/600 COM ESTRUTURA PRIMARIA TIPO M3/N3 (CRUZETAS PARA FBV) E SECUNDARIA S3 E INSTALAR ATERRAMENTO DE BT OBS: CRUZETAS DE MADEIRAS DETERIORADAS | RUA BETANIA ANTIGA RUA DIAGONAL ACESSO PELA AVENIDA ADALBERTO VALE | BETÂNIA | SUL | MR-07 | PMI-25-0000 | 0 | 1.503 | PLAN/2025 PROTOCOLO | JADMILSON - 98483-8193 | MÔNICA | BRAVO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | SIM | LINHA MORTA
2025-11-22 | 13:00 | 17:00 | MPP01 | 121880 | 57991 | N/A | N/A |  | DTM | PLAN ALIM/2025 FEC AD 03 7-RETIRAR 05 VÃOS DE BT 3#4/0(2/0) E INSTALAR 05 VÃOS DE BT 3#120(120) mm² MULTIPLEXADO ENTRE OS POSTOS C 4 12/401 AO POSTO C 4 12/422 (HEXAGON 1004773263 AO 1004780359) | RUA GUSTAVO SAMPAIO ESQUINA COM RUA XAVIER MENDONÇA | APARECIDA | SUL | AD-03 | PMI-25-1885 | 191638 | 2.817 | PLAN/2025 ALIM FEC | JADMILSON - 98483-8193 | MÔNICA | BRAVO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | NÃO | LINHA MORTA
2025-11-22 | 9:00 | 15:30 | MPP03 MPP04 MPP06 | 124507 | 57997 | 124508 | 57996 |  | DTO | PLAN/2025 POSTE ABALROADO INSTALAR 02 POSTES DE 11/300 DT (J2) ENTRE OS POSTOS FID.1005039172 FID.1005027970 INSTALAR 01 POSTES DE 11/300 DT (J2) ENTRE OS POSTOS FID.1004786387 FID.1005056815 SUBST. POSTE DE 9/300 DT P/ 11/600 DT (C3M) NO POSTO FID.1004786387 SUBST. POSTE DE 11/300 DT P/ 11/1000 CC (C4M) NO POSTO FID.1005056815 SUBST. ESTRUTURAS TIPO (M) P/ TIPO (C) NOS POSTOS FID.1005037721, 1005039172, 1005027970, 1004786387 E 1005056815 SUBST. CONDUTOR DE ALUMINIO P/ CONDUTOR SPACE 185 MM² DO POSTO FID.1005037721 AO FID.1005027970 SUBST. CONDUTOR DE ALUMINIO P/ CONDUTOR SPACE 185 MM² DO POSTO FID.1004786387 AO FID.1005056815 | AVENIDA R COM RUA DOUTOR ELESBÃO VELOSO PRÓXIMO DO MERCADINHO OLIVEIRA E CENTRO EDUCACIONAL BRILHANTE CRIATIVO, MUNDO NOVO | CIDADE NOVA | NORTE | CG-28 | PMI-25-0000 | 0 | 15.084 | PLAN/2025 ABALROAMENTO | PLÍNIO - 98483-8029 EDNELSON - 98483-8710 JOSÉ ALBERTO - 98562-3749 | ALEXANDRE | ROSINALDO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | SIM | LINHA MORTA

## base de dados (hidden)
HORÁRIOS | TÉCNICOS | DESLIGAMENTO | ALIMENTADOR | MOTIVOS DE REPROGRAMAÇÃO/ CANCELAMENTO | ENCARREGADOS |  | BRAVO | ROSINALDO |  |  | SILFARNEY | SILFARNEY
7:30 | ALEXANDRE | DTM | AD-01 | 100% CONCLUÍDO | DTM-LM 01 | JADMILSON | Col. Santo Antonio | Coroado | Centro | Flores | São Raimundo | Dom Pedro I
8:00 | ANDREW | DTO | AD-02 | ATENDER PRIORIDADE - DTM, DTO, DTE, DCS | DTM-LM 02 | JANDER VALETA | Col. Terra Nova | Distrito Industrial | Aparecida | Parque 10 | Glória | Planalto
8:30 | DEMIS | COD | AD-03 | AUSÊNCIA DO CLIENTE (INSTALAÇÃO DE TRAFO FURTADO) | DTM-LM 03 | PLÍNIO | Novo Israel | Mauazinho | Presidente Vargas | Aleixo | Santo Antônio | Alvorada
9:00 | DHEIME | S/DESL | AD-04 | CANCELADO PELO PODER PÚBLICO (DEFESA CIVIL, PRF, DNIT, PREFEITURA) | DTM-LM 01 DTM-LM 02 | ALEXANDRE LOPES JANDER VALETA DE SOUSA | Santa Etelvina | Colonia Antonio Aleixo | Praça 14 de Janeiro | Adrianópolis | Vila da Prata | Redenção
9:30 | EDINEY |  | AD-05 | ERRO DA INSPEÇÃO | DTM-LM 01 DTM-LM 03 | ALEXANDRE LOPES PLÍNIO | Monte das Oliveiras | Puraquequara | Cachoeirinha | N. Sra. Das Graças | Compensa | Bairro da Paz
10:00 | FABIANO | STATUS | AD-06 | EVENTO PÚBLICO (CONCURSO, CORRIDA, SHOW) | DTM-LM 01 DTM-LM 02 DTM-LM 03 | ALEXANDRE LOPES JANDER VALETA PLÍNIO | Cidade Nova | Armando Mendes | Raiz | São Geraldo | São Jorge
10:30 | GIOVANNI | EXECUTADO | AD-07 | FALTA DE MATERIAL | DTM-LM 02 DTM-LM 03 | JANDER VALETA PLÍNIO | Amazonino Mendes | Zumbi dos Palmares | São Francisco | Chapada | Santo Agostinho
11:00 | JACKSON | CANCELADO | AD-08 | FALTA DE TEMPO | MPP01 | JADMILSON - 98483-8193 | Monte Sinai | São José Operário | Petrópolis |  | Nova Esperança
11:30 | JÉSSICA | PROGRAMADO | AD-09 | IMPEDIMENTO PELO CLIENTE | MPP02 | JANDER VALETA - 98483-7109 | João Paulo II | Tancredo Neves | Japiim |  | Lírio do Vale
12:00 | KELLEN | REPROGRAMADO | AD-10 | MANIFESTAÇÃO POPULAR | MPP03 | PLÍNIO - 98483-8029 | Cidade de Deus | Jorge Teixeira | Educandos |  | Ponta Negra
12:30 | KLINSMANN | PLANTÃO | AD-11 | NÃO COMPARECIMENTO DE EQUIPE PARA REALIZAR MANOBRA | MPP04 | EDNELSON - 98483-8710 | Novo Aleixo | Brasileirinho | Santa Luzia |  | Tarumã
13:00 | LEANDRO |  | AD-12 | NÃO COMPARECIMENTO DO IMMU | MPP05 | VALDEMÍCIO - 98483-8042 | Nova Cidade | Grande Vitória | Morro da Liberdade |  | Tarumã Açu
13:30 | MAYCON | FISCAIS DE ZONAS | AD-13 | NÃO COMPARECIMENTO DO USO MÚTUO | MPP06 | JOSÉ ALBERTO - 98562-3749 | Mutirão | Gilberto Mestrinho | Betânia
14:00 | MÔNICA | BRAVO | AD-14 | NECESSÁRIO APOIO POLICIAL | MPP01 MPP02 MPP05 | JADMILSON - 98483-8193 JANDER VALETA - 98483-7109 VALDEMÍCIO - 98483-8042 |  | RURAL - AM | Col. Oliveira Machado
14:30 | N/A | GONÇALO | AD-15 | OUTROS | MPP01 MPP03 MPP04 | JADMILSON - 98483-8193 PLÍNIO - 98483-8029 EDNELSON - 98483-8710 |  | RURAL - BR | São Lázaro
15:00 | OTAVIO | ROSINALDO | CC-01 | PENDENTE COM ENCARREGADO | MPP03 MPP05 MPP06 | PLÍNIO - 98483-8029 VALDEMÍCIO - 98483-8042 JOSÉ ALBERTO - 98562-3749 |  |  | Crespo
15:30 | PC | SILFARNEY | CC-02 | PRÉ DESPACHO - ERRO DE MANOBRA | MPP01 MPP06 | JADMILSON - 98483-8193 JOSÉ ALBERTO - 98562-3749 |  |  | Vila Buriti
16:00 | ROBERTO | RUFINO | CC-03 | PRÉ DESPACHO - SERVIÇO NÃO APROVADO | MPP04 MPP06 | EDNELSON - 98483-8710 JOSÉ ALBERTO - 98562-3749
16:30 | ROCHA | RICHARDSON | CC-04 | RISCO PARA EXECUTAR (ACIDENTE, ÁREA VERMELHA, REDE COMPROMETIDA) | MPP05 MPP06 | VALDEMÍCIO - 98483-8042 JOSÉ ALBERTO - 98562-3749
17:00 | SANDRO | N/A | CC-05 | SEM ACESSO AO LOCAL (RAMAL, CARRO ESTACIONADO, ENTRADA NÃO AUTORIZADA) | EBP16 | JULIO CESAR - 98623-8294
17:30 | SOARES |  | CC-06 | SEM RETORNO | EBP17 | FRANK - 99331-9241
18:00 | THIAGO | USO MÚTUO | CC-07 | SERVIÇO DE COMPLEXIDADE ALTA | EBP18 | RILDO MOTA - 99105-8853
18:30 | WERIK | SIM | CC-08 | SERVIÇO EXECUTADO ANTERIORMENTE (PROGRAMADO, EMERGENCIAL) | EBP19 | MARCOS SOUZA - 99473-0125
19:00 |  | NÃO | CC-09 | SERVIÇO EXECUTADO PARCIAL | EBP20 | JANDER - 98530-7005
19:30 |  |  | CC-10 | SITUAÇÃO DE RISCO (ANIMAIS E INSETOS PRÓXIMO DA REDE) | EBP21 | KLEYTON - 99222-2906
20:00 |  |  | CD-01 | TEMPO CHUVOSO | EBP22 | CLAUDEI - 99963-6388
20:30 |  |  | CD-02 | UMIDADE DO AR ACIMA DO LIMITE | EBP23 | JANDER VALETA SILVA - 99288-2259
21:00 |  |  | CD-03 |  | EBP24 | MARCELO - 98557-3326
|  |  | CD-04 | CANCELAMENTO | EBP18 EBP19 | RILDO MOTA - 99105-8853 MARCOS SOUZA - 99473-0125
|  |  | CD-05 | CANCELADO COI | EBP22 EBP23 | CLAUDEI - 99963-6388 JANDER VALETA SILVA - 99288-2259
|  |  | CD-06 | CHUVA | EBP16 EBP18 | JULIO CESAR - 98623-8294 RILDO MOTA - 99105-8853
|  |  | CD-07 | TRÂNSITO INTENSO | EBP17 EBP18 | FRANK - 99331-9241 RILDO MOTA - 99105-8853
|  |  | CD-08 | SERVIÇO PARCIAL | EBP16 EBP23 | JULIO CESAR - 98623-8294 JANDER VALETA SILVA - 99288-2259
|  |  | CD-09 | FALTA DE AVISO AO CLIENTE | EBP16 EBP21 | JULIO CESAR - 98623-8294 KLEYTON - 99222-2906
|  |  | CD-10 | DEVOLVER AO TÉCNICO (REVISAR LEVANTAMENTO) | EBP20 EBP23 | JANDER - 98530-7005 JANDER VALETA SILVA - 99288-2259
|  |  | CD-11 | CANCELADO PRÉ | EBP20 EBP21 | JANDER - 98530-7005 KLEYTON - 99222-2906
|  |  | CD-12 | CANCELADO CLIENTE | EBP20 EBP22 | JANDER - 98530-7005 CLAUDEI - 99963-6388
|  |  | CD-13 | PLANO DE MANOBRA PENDENTE | EBP22 EBP24 | CLAUDEI - 99963-6388 MARCELO - 98557-3326
|  |  | CD-14 | CANCELADO PARA ATENDER OUTRA DEMANDA | EBP16 EBP17 EBP19 | JULIO CESAR - 98623-8294 FRANK - 99331-9241 MARCOS SOUZA - 99473-0125
|  |  | CD-15 |  | EBP16 EBP18 EBP19 EBP21 EBP22 EBP24 | JULIO CESAR - 98623-8294 RILDO MOTA - 99105-8853 MARCOS SOUZA - 99473-0125 KLEYTON - 99222-2906 CLAUDEI - 99963-6388 MARCELO - 98557-3326
|  |  | CD-16 |  | EBP16 EBP21 | JULIO CESAR - 98623-8294 KLEYTON - 99222-2906
|  |  | CD-17 |  | EBP16 EBP19 | JULIO CESAR - 98623-8294 MARCOS SOUZA - 99473-0125
|  |  | CD-18 |  | EBP16 EBP20 | JULIO CESAR - 98623-8294 JANDER - 98530-7005
|  |  | CD-19 |  | EBP18 EBP20 | RILDO MOTA - 99105-8853 JANDER - 98530-7005
|  |  | CD-20 |  | EBP16 EBP21 | JULIO CESAR - 98623-8294 KLEYTON - 99222-2906
|  |  | CG-01 |  | EBP18 EBP19 | RILDO MOTA - 99105-8853 MARCOS SOUZA - 99473-0125
|  |  | CG-02 |  | MPP04 MPP06 | EDNELSON - 98483-8710 JOSÉ ALBERTO - 98562-3749
|  |  | CG-03 |  | MPP01 MPP02 | JADMILSON - 98483-8193 JANDER VALETA - 98483-7109
|  |  | CG-04 |  | MPP01 MPP03 MPP04 MPP06 | JADMILSON - 98483-8193 PLÍNIO - 98483-8029 EDNELSON - 98483-8710 JOSÉ ALBERTO - 98562-3749
|  |  | CG-05 |  | MPP03 MPP04 MPP06 | PLÍNIO - 98483-8029 EDNELSON - 98483-8710 JOSÉ ALBERTO - 98562-3749
|  |  | CG-06 |  | MPP02 MPP03 MPP06 | JANDER VALETA - 98483-7109 PLÍNIO - 98483-8029 JOSÉ ALBERTO - 98562-3749
|  |  | CG-07 |  | MPP01 MPP04 MPP06 | JADMILSON - 98483-8193 EDNELSON - 98483-8710 JOSÉ ALBERTO - 98562-3749
|  |  | CG-08 |  | MPP02 MPP03 MPP05 MPP06 | JANDER VALETA - 98483-7109 PLÍNIO - 98483-8029 VALDEMÍCIO - 98483-8042 JOSÉ ALBERTO - 98562-3749
|  |  | CG-09 |  | MPP02 MPP05 MPP06 | JANDER VALETA - 98483-7109 VALDEMÍCIO - 98483-8042 JOSÉ ALBERTO - 98562-3749
|  |  | CG-10 |  | MPP03 MPP06 | PLÍNIO - 98483-8029 JOSÉ ALBERTO - 98562-3749
|  |  | CG-11 |  | MPP01 MPP03 MPP06 | JADMILSON - 98483-8193 PLÍNIO - 98483-8029 JOSÉ ALBERTO - 99272-1159
|  |  | CG-12 |  | MPP02 MPP06 | JANDER VALETA - 98483-7109 JOSÉ ALBERTO - 98562-3749
|  |  | CG-13 |  | MPP01 MPP03 | JADMILSON - 98483-8193 PLÍNIO - 98483-8029
|  |  | CG-14 |  | MPP01 MPP04 | JADMILSON - 98483-8193 EDNELSON - 98483-8710
|  |  | CG-15 |  | MPP01 MPP05 | JADMILSON - 98483-8193 VALDEMÍCIO - 98483-8042
|  |  | CG-16 |  | MPP02 MPP03 | JANDER VALETA - 98483-7109 PLÍNIO - 98483-8029
|  |  | CG-17 |  | MPP02 MPP04 | JANDER VALETA - 98483-7109 EDNELSON - 98483-8710
|  |  | CG-18 |  | MPP02 MPP04 MPP05 | JANDER VALETA - 98483-7109 EDNELSON - 98483-8710 VALDEMÍCIO - 98483-8042
|  |  | CG-19 |  | MPP02 MPP05 | JANDER VALETA - 98483-7109 VALDEMÍCIO - 98483-8042
|  |  | CG-20 |  | MPP02 MPP03 MPP05 | JANDER VALETA - 98483-7109 PLÍNIO - 98483-8029 VALDEMÍCIO - 98483-8042
|  |  | CG-21 |  | MPP03 MPP04 | PLÍNIO - 98483-8029 EDNELSON - 98483-8710
|  |  | CG-22 |  | MPP01 MPP03 MPP04 | JADMILSON - 98483-8193 PLÍNIO - 98483-8029 EDNELSON - 98483-8710
|  |  | CG-23 |  | MPP03 MPP05 | PLÍNIO - 98483-8029 VALDEMÍCIO - 98483-8042
|  |  | CG-24 |  | MPP04 MPP05 | EDNELSON - 98483-8710 VALDEMÍCIO - 98483-8042
|  |  | CG-25 |  | MPP01 MPP02 MPP04 | JADMILSON - 98483-8193 JANDER VALETA - 98483-7109 EDNELSON - 98483-8710
|  |  | CG-26 |  | MPP01 MPP02 MPP04 MPP05 | JADMILSON - 98483-8193 JANDER VALETA - 98483-7109 EDNELSON - 98483-8710 VALDEMÍCIO - 98483-8042
|  |  | CG-27 |  | MPP01 MPP04 MPP05 | JADMILSON - 98483-8193 EDNELSON - 98483-8710 VALDEMÍCIO - 98483-8042
|  |  | CG-28 |  | MPP01 MPP02 MPP06 | JADMILSON - 98483-8193 JANDER VALETA - 98483-7109 JOSÉ ALBERTO - 98562-3749
CG-29
CG-30
CP-01
CP-02
CP-03
CP-04
CP-05
CP-06
CP-07
CP-08
CP-09
CP-10
CP-11
CP-12
CP-13
CP-14
CP-15
CP-16
CP-17
CP-18
CP-19
CT-01
CT-02
CT-03
CT-04
CT-05
CT-06
CT-07
CT-08
CT-09
CT-10
CT-11
CT-12
CT-13
CT-14
CT-15
CT-16
CT-17
CT-18
CT-19
CT-20
CT-21
CT-22
CT-23
CT-24
CT-25
CT-26
CT-27
CT-28
CT-29
CT-30
CT-31
CT-32
CT-33
CT-34
CT-35
CT-36
CT-37
CT-38
CT-39
CT-40
DD-01
DD-02
DD-03
DD-04
DD-05
DD-06
DD-07
DD-08
DD-09
DD-10
DD-11
DD-12
DD-13
DD-14
DD-15
DD-16
DD-17
DD-18
DD-19
DD-20
DD-21
DD-22
DD-23
DD-24
DD-25
DD-26
DD-27
DD-28
DD-29
DD-30
DI-01
DI-02
DI-03
DI-04
DI-05
DI-06
DI-07
DI-08
DI-09
DI-10
DI-11
DI-12
DI-13
DI-14
DI-15
DI-16
DI-17
DI-18
DI-19
DI-20
DI-21
DI-22
DI-23
DI-24
DI-25
DI-26
DI-27
DI-28
DI-29
DI-30
DT-01
DT-02
DT-03
DT-04
DT-05
DT-06
DT-07
DT-08
DT-09
DT-10
DT-11
DT-12
DT-13
DT-14
DT-15
DT-16
DT-17
DT-18
DT-19
DT-20
DT-21
DT-22
DT-23
DT-24
DT-25
DT-26
DT-27
DT-28
DT-29
DT-30
FL-01
FL-02
FL-03
FL-04
FL-05
FL-06
FL-07
FL-08
FL-09
FL-10
FL-11
FL-12
FL-13
FL-14
FL-15
JP-01
JP-02
JP-03
JP-04
JP-05
JP-06
JP-07
JP-08
JP-09
JP-10
JP-11
JP-12
JP-13
JP-14
JP-15
JP-16
JP-17
JP-18
JP-19
JP-20
JP-21
JP-22
JP-23
JP-24
JP-25
JP-26
JP-27
JP-28
JP-29
JP-30
JQ-01
JQ-02
JQ-03
JQ-04
JQ-05
JQ-06
JQ-07
JQ-08
MG-01
MG-02
MG-03
MG-04
MG-05
MG-06
MG-07
MG-08
MG-09
MG-10
MO-01
MO-02
MO-03
MO-04
MO-05
MO-06
MO-07
MO-08
MO-09
MO-10
MO-11
MO-12
MO-13
MO-14
MO-15
MO-16
MO-17
MO-18
MO-19
MO-20
MO-21
MO-22
MO-23
MO-24
MO-25
MO-26
MO-27
MO-28
MO-29
MO-30
MR-01
MR-02
MR-03
MR-04
MR-05
MR-06
MR-07
MR-08
MR-09
MR-10
MR-11
MR-12
MR-13
MR-14
MR-15
MV-01
MV-02
N/A
PN-01
PN-02
PN-03
PN-04
PN-05
PN-06
PN-07
PN-08
PN-09
PN-10
PN-11
PN-12
PN-13
PN-14
PN-15
PN-16
PN-17
PN-18
PN-19
PN-20
PN-21
PN-22
PN-23
PN-24
PN-25
RE-01
RE-02
RE-03
RE-04
RE-05
RE-06
RE-07
RE-08
RE-09
RE-10
RE-11
RE-12
RE-13
RE-14
RE-15
SD-01
SD-02
SD-03
SD-04
SD-05
SD-06
SD-07
SD-08
SD-09
SD-10
SD-11
SD-12
SD-13
SG-01
SG-02
SG-03
SG-04
SG-05
SG-06
SG-07
SG-08
SG-09
SG-10
SG-11
SG-12
SG-13
SG-14
SG-15
SG-16
SG-17
SG-18
SG-19
SG-20
SG-21
SG-22
SG-23
SG-24
SG-25
SG-26
SG-27
SG-28
SJ-01
SJ-02
SJ-03
SJ-04
SJ-05
SJ-06
SJ-07
SJ-08
SJ-09
SJ-10
SJ-11
SJ-12
SJ-13
SJ-14
SJ-15
SJ-16
SJ-17
SJ-18
SO-01
SO-02
SO-03
SO-04
SO-05
SO-06
SO-07
SO-08
SO-09
SO-10
SO-11
SO-12
SO-13
SO-14
SO-15
SO-16
VO-01
VO-02
VO-03
VO-04
VO-05
VO-06
VO-07
VO-08
VO-09
VO-10
VO-11
VO-12
VO-13
VO-14
VO-15
VO-16

## base bairros zonas (hidden)
CENTRO-OESTE | CENTRO-SUL | LESTE | NORTE | OESTE | SUL | BAIRRO | Zona
ALVORADA | ADRIANÓPOLIS | ARMANDO MENDES | CIDADE DE DEUS | COMPENSA | BETÂNIA | ALVORADA | CENTRO-OESTE
DA PAZ | ALEIXO | COLÔNIA ANTÔNIO ALEIXO | CIDADE NOVA | GLÓRIA | CACHOEIRINHA | DA PAZ | CENTRO-OESTE
DOM PEDRO | CHAPADA | COROADO | COLÔNIA SANTO ANTÔNIO | LÍRIO DO VALE | CENTRO | DOM PEDRO | CENTRO-OESTE
PLANALTO | FLORES | DISTRITO INDUSTRIAL 2 | COLÔNIA TERRA NOVA | NOVA ESPERANÇA | COLÔNIA OLIVEIRA MACHADO | PLANALTO | CENTRO-OESTE
REDENÇÃO | NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | GILBERTO MESTRINHO | LAGO AZUL | PONTA NEGRA | CRESPO | REDENÇÃO | CENTRO-OESTE
| PARQUE 10 DE NOVEMBRO | JORGE TEIXEIRA | MONTE DAS OLIVEIRAS | SANTO AGOSTINHO | DISTRITO INDUSTRIAL 1 | ADRIANÓPOLIS | CENTRO-SUL
| SÃO GAREALDO | MAUAZINHO | NOVA CIDADE | SANTO ANTÔNIO | EDUCANDOS | ALEIXO | CENTRO-SUL
|  | PURAQUEQUARA | NOVO ALEIXO | SÃO JORGE | JAPIIM | CHAPADA | CENTRO-SUL
|  | SÃO JOSÉ | NOVO ISRAEL | SÃO RAIMUNDO | MORRO DA LIBERDADE | FLORES | CENTRO-SUL
|  | TANCREDO NEVES | SANTA ETELVINA | TARUMÃ | APARECIDA | NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | CENTRO-SUL
|  | ZUMBI DOS PALMARES |  | TARUMÃ-AÇU | PETRÓPOLIS | PARQUE 10 DE NOVEMBRO | CENTRO-SUL
|  |  |  | VILA DA PRATA | PRAÇA 14 DE JANEIRO | SÃO GERALDO | CENTRO-SUL
[5 empty] | PRESIDENTE VARGAS | ARMANDO MENDES | LESTE
[5 empty] | RAIZ | COLÔNIA ANTÔNIO ALEIXO | LESTE
[5 empty] | SANTA LUZIA | COROADO | LESTE
[5 empty] | SÃO FRANCISCO | DISTRITO INDUSTRIAL 2 | LESTE
[5 empty] | SÃO LÁZARO | GILBERTO MESTRINHO | LESTE
[5 empty] | VILA BURITI | JORGE TEIXEIRA | LESTE
[6 empty] | MAUAZINHO | LESTE
[6 empty] | PURAQUEQUARA | LESTE
[6 empty] | SÃO JOSÉ | LESTE
[6 empty] | TANCREDO NEVES | LESTE
[6 empty] | ZUMBI DOS PALMARES | LESTE
[6 empty] | CIDADE DE DEUS | NORTE
[6 empty] | CIDADE NOVA | NORTE
[6 empty] | COLÔNIA SANTO ANTÔNIO | NORTE
[6 empty] | COLÔNIA TERRA NOVA | NORTE
[6 empty] | LAGO AZUL | NORTE
[6 empty] | MONTE DAS OLIVEIRAS | NORTE
[6 empty] | NOVA CIDADE | NORTE
[6 empty] | NOVO ALEIXO | NORTE
[6 empty] | NOVO ISRAEL | NORTE
[6 empty] | SANTA ETELVINA | NORTE
[6 empty] | COMPENSA | OESTE
[6 empty] | GLÓRIA | OESTE
[6 empty] | LÍRIO DO VALE | OESTE
[6 empty] | NOVA ESPERANÇA | OESTE
[6 empty] | PONTA NEGRA | OESTE
[6 empty] | SANTO AGOSTINHO | OESTE
[6 empty] | SANTO ANTÔNIO | OESTE
[6 empty] | SÃO JORGE | OESTE
[6 empty] | SÃO RAIMUNDO | OESTE
[6 empty] | TARUMÃ | OESTE
[6 empty] | TARUMÃ-AÇU | OESTE
[6 empty] | VILA DA PRATA | OESTE
[6 empty] | APARECIDA | SUL
[6 empty] | BETÂNIA | SUL
[6 empty] | CACHOEIRINHA | SUL
[6 empty] | CENTRO | SUL
[6 empty] | COLÔNIA OLIVEIRA MACHADO | SUL
[6 empty] | CRESPO | SUL
[6 empty] | DISTRITO INDUSTRIAL 1 | SUL
[6 empty] | EDUCANDOS | SUL
[6 empty] | JAPIIM | SUL
[6 empty] | MORRO DA LIBERDADE | SUL
[6 empty] | PETRÓPOLIS | SUL
[6 empty] | PRAÇA 14 DE JANEIRO | SUL
[6 empty] | PRESIDENTE VARGAS | SUL
[6 empty] | RAIZ | SUL
[6 empty] | SANTA LUZIA | SUL
[6 empty] | SÃO FRANCISCO | SUL
[6 empty] | SÃO LÁZARO | SUL
[6 empty] | VILA BURITI | SUL
[6 empty] | RURAL | ZONA RURAL